AKCE : Třída předškoláků ZŠ Dolní Loučky

INVESTOR : Obec Dolní Loučky

PROFESE : Elektroinstalace  a slaboproud

# T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

Účel a rozsah projektového řešení:

Účelem projektové dokumentace je návrh elektroinstalace a úprava a doplnění slaboproudých rozvodů.

Podklady pro zpracování

Konzultace , stavební dokumentace a prohlídka na místě.

Technické parametry :

Proudová  soustava : 3+N+PE ,AC,230 /400V ,TN-C-S

Instalovaný příkon : Pi = 8,3 kW

Koeficient současnosti : s = 0,7 kW

## Ochrana proti úrazu elektrickým proudem:

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 živých částí je izolací a kryty

Ochrana neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a při poruše je automatickým odpojením od zdroje jistícími prvky.

Doplňková ochrana je proudovými chrániči s reziduálním proudem 0,03A a 0,1A.

Vodivé neživé části budou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  spojeny s ochranným vodičem a s ochranným uzemněním.

## Určení vnějších vlivů a prostorů

Vnější vlivy  a prostory jsou v místnostech WC mužů a žen jednoznačné a jsou považovány ve smyslu ČSN 33 2000 5-51 ed.3 za normální.Pro prostory se sprchou a umývací prostory platí  ČSN 2000-7-701.

Přívod

Elektroinstalace rekonstruované části třídy předškoláků v 1.patře je napojena z nového plastového jističového rozvaděče R,umístěného  v nově vzniklé chodbě. Rozvaděč R je napájen kabelem CYKY-J 4x4mm2 ze stávající rozvodnice, umístěné v přízemí na chodbě  .Napájecí kabel pro R se napojí ve stávající rozvodnici buď z rezervy a neb z nově zabudovaného  jističe 3x25A .Trasa napájecího kabelu je navržena stoupačkou pod omítkou.

Rozvaděč R bude modulový s dvířky,zapuštěný vybavený na přívodu vypínačem a na vývodech a příslušnými jističi pro světelné , zásuvkové okruhy a okruh pro el.sporák. Zásuvkové okruhy jsou  chráněny proudovým chráničem 4P/0,03A,vývod pro el.sporák je chráněn proudovým chráničem 4P/0,1A.V rozvaděči je též zabudován síťový napáječ pro domácí telefony a el.zámek.

## Provedení el. rozvodů

## Instalace v projektovaných prostorách od rozvaděče R je provedena kabely CYKY-J 3x1,5-3x2,5mm2- 5x2,5mm2  uloženými pod omítkou neb v dutinách stropů.

## Umělé osvětlení

Hlavní osvětlení je navrženo v souladu s  ČSN  EN 12464-1 a požadavků hygieny Pro osvětlení budou navrženy světelné zdroje s nejvyšší účinností, odpovídající svým krytím charakteru místnosti.Osvětlení je navrženo stropní  se zářivkovými svítidly neb nástěnné žárovkovými svítidly.Intenzita osvětlení a rozmístění  svítidel  je dle ČSN EN 12464-1 - osvětlení pro vnitřní prostory ve třídách min 300lx.

Ovládání svítidel  je pomocí jednopólových spínačů a přepínačů, osazenými u vstupů do ovládaných prostor.Ve třídě a ložnici je zapínání osvětlení rozděleno na dvě až tři části a napájeno ze dvou světelných okruhů.

## Nouzové osvětlení

Únikové cesty  jsou vybaveny nouzovým osvětlením dle ČSN EN 1838. Nouzová svítidla jsou v pohotovostním režimu ve kterém jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno. Každé nouzové svítidlo splňuje požadavky normy EN 60598-1.Nouzová svítidla jsou s vlastním náhradním bateriovým zdrojem 8W s funkčností  1hodinu po samočinném přepnutí v případě výpadku napájení normálního osvětlení.Nouzová svítidla v pohotovostním režimu jsou napájena napětím 230V z rozvaděče R  vodiči CYKYJ 3x1,5mm2 uloženými v drážkách v zdivu pod omítkou.

## Zásuvkové rozvody

## Pro případné připojení pohyblivých spotřebičů jsou ve všech prostorách ,mimo WC a úklidu, zřízeny zásuvky 230 V, 2P+Z , chráněné jističi a předřazeným proudovým chráničem .Zásuvky ve třídách budou sloužit jednak pro úklid a jednak pro audiovizuální prostředky.V kuchyňce budou zásuvky zabudovány do linky.Ve třídách budou zásuvky chráněny před svévolným dotykem s použitím bezpečnostních zátek.

## Vzduchotechnika

## Ventilátor  se zpožděným doběhem, pro odvětrání WC ,úklidu a kuchyňky  je napojen na světelný okruh a spínán   tlačítkovými ovládači umístěnými u jednotlivých vstupů do větraných místností.

Elektrický sporák

Je připojen rozvodnice R kabelem CYKYJ 5x2,5mm2. Kabel je ukončen ve sporákové přípojce poblíž .Odtud je provedeno připojení na svorkovnici sporáku pohyblivým vedením uloženým v ohebné trubce pod omítkou.

Krytí

Přístroje , instalační krabice a svítidla ve vnitřních  prostorách budou použity  v minimálním kryti  IP20.

##### Slaboproudé rozvody

Součástí projektu  je zřízení dorozumívacího zařízení mezi osobou u vstupu a učitelkami v jednotlivých třídách.Zařízení je tvořeno třemi domácími telefony ,vybavenými tlačítky pro ovládání el.zámku.Souprava se skládá z domácích telefonů, z vchodového dorozumívacího přístroje ( el.vrátný) vč.tlačítkového tabla, z elektrického zámku a napájecího zdroje (v rozvodnici R).

Dále projekt řeší nové rozvody pro telefonní přístroje místní komunikace,pro místní rozhlas a televizního signálu.

Pro budoucí instalaci videotelefonů ve spojení s tlačítkovými moduly s video kamerami u jednotlivých vstupů je v projektu uvažováno s položením rezervní PVC trubky t16 ,ukončené  krabicemi v místech napojení a ukončení.

#### Zřizování elektrických rozvodů

Při zřizování  elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena pracovníky s odpovídající kvalifikací.Dále je nutno dodržet ČSN 33 2000 –1 ed.2 a další platné normy na ní navazující.

## Obsluha elektrického zařízení

Elektrické zařízení může být obsluhováno pracovníky poučenými  ve smyslu ČSN 34 3100 a vyhl.50/78 S b., údržbu mohou  vykonávat pracovníci znalí. Jsou to pracovníci údržby  provozovatele s odbornou kvalifikací podle ČSN a  vyhl.50/78 Sb.

##### Provoz zařízení mimo pracovní dobu a při požáru

Mimo pracovní dobu bude el.zařízení v jednotlivých prostorách  vypnuto vypínači. Při požáru nebo jiném nebezpečí se vypne  přívod proudu do objektu.

## Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Práce  na  elektrických  zařízeních  je  třeba  provádět  dle  bezpečnostních předpisů ČSN

Údržbu  a opravy el.zařízení  mohou provádět jen  osoby znalé,   nebo znalé s vyšší kvalifikací                        dle ČSN

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná   obsluha.

Bezpečnostní  vypínání jednotlivých zařízení jako  celku je na   rozvaděči  označeno tabulkou   "Hlavní  vypínač  ."

## K danému  elektrickému zařízení  provede montážní organizace  výchozí revizní zprávu dle ČSN 33 1500,ČSN 2000-6 a vydá revizní zprávu uživateli objektu.Tuto  dokumentaci  musí  uživatel  uschovat  a  předkládat při pravidelných  revizích a inspekčním orgánům.

Únor : 2015                                                                             Vypracoval: M.Drcmánek

AKCE : Třída předškoláků ZŠ Dolní Loučky

INVESTOR : Obec Dolní Loučky

PROFESE : Elektroinstalace  a slaboproud

TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-01

Únor : 2015

Vypracoval: M.Drcmánek                                                                                Paré č.       :

AKCE : Třída předškoláků ZŠ Dolní Loučky

INVESTOR : Obec Dolní Loučky

PROFESE : Elektroinstalace  a slaboproud

VÝKAZ VÝMĚR

36-02

Únor : 2015

Vypracoval: M.Drcmánek                                                                                Paré č.       :

AKCE : Třída předškoláků ZŠ Dolní Loučky

INVESTOR : Obec Dolní Loučky

PROFESE : Elektroinstalace  a slaboproud

VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-03

Únor : 2015

Vypracoval: M.Drcmánek                                                                                Paré č.

SEZNAM PŘÍLOH

36-0/1-TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-0/2-VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3-VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-1-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE 1.PATRO

36-2-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE PŘÍZEMÍ

36-3-SCHÉMA ROZVADĚČE R

36-4-PŮDORYS SLABOPROUDU1.PATRO

SEZNAM PŘÍLOH

36-0/1-TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-0/2-VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3-VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-1-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE 1.PATRO

36-2-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE PŘÍZEMÍ

36-3-SCHÉMA ROZVADĚČE R

36-4-PŮDORYS SLABOPROUDU1.PATRO

SEZNAM PŘÍLOH

36-0/1-TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-0/2-VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3-VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-1-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE 1.PATRO

36-2-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE PŘÍZEMÍ

36-3-SCHÉMA ROZVADĚČE R

36-4-PŮDORYS SLABOPROUDU1.PATRO

SEZNAM PŘÍLOH

36-0/1-TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-0/2-VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3-VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-1-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE 1.PATRO

36-2-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE PŘÍZEMÍ

36-3-SCHÉMA ROZVADĚČE R

36-4-PŮDORYS SLABOPROUDU1.PATRO

SEZNAM PŘÍLOH

36-0/1-TECHNICKÁ ZPRÁVA

36-0/2-VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3-VÝPOČET OSVĚTLENÍ

36-1-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE 1.PATRO

36-2-PŮDORYS ELEKTROINSTALCE PŘÍZEMÍ

36-3-SCHÉMA ROZVADĚČE R

36-4-PŮDORYS SLABOPROUDU1.PATRO

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |

| PROJEKTY A REVIZE M.Drcmánek,ul.9.května 166 ,Veverská Bítýška tel. :776 116 297 , e-mail : miroslavdrcmanek@seznam.cz |  |
| --- | --- |
| Stupeň projektu : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE | Hlavní projektant : ING. Brázda Vypracoval : M.Drcmánek |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DOLNÍ LOUČKY # Třída předškoláků – 28 dětí ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD |  |
|  | Číslo paré : |
| Investor : Obec Dolní Loučky,Dolní Loučky 208, 594 55 | Datum : 02/2015 |